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[bookmark: _Toc214961051]OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania:
· umowa zawarta z Inwestorem, 
· obowiązujące normy i przepisy,
· wizja lokalna,
· aktualna kopia mapy zasadniczej

1. 
[bookmark: _Toc214961052]Temat opracowania
	Tematem opracowania jest wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Mieroszów przy ul. Leśnej 1-2
[bookmark: _Toc214961053]Zawartość opracowania
	Niniejsza dokumentacja zawiera:
opis techniczny,
rysunki techniczne.

[bookmark: _Toc497715907][bookmark: _Toc214961054]Instalacje odbiorcze elektryczne
Na terenie istniejącej drogi gminnej projektuje się następujące instalacje elektryczne:
oświetlenia drogowego.

[bookmark: _Toc214961055]Zasilanie opraw i rozdział energii.
Zasilanie nowoprojektowanych słupów oświetleniowych projektuje się z istniejącego ciągu oświetleniowego napowietrznego znajdującego się wzdłuż ul. Leśnej. Zasilanie należy wykonać za pomocą kabla AsXSn 3x16mm2 wprowadzonego na istniejący słup oświetleniowy. Kabel połączyć z istniejącą linia napowietrzną. Zasilanie słupów oświetleniowych będzie realizowane zgodnie z warunkami rozbudowy sieci oświetlenia NR TNT/NMW/2190/2025 wydanymi przez TAURON Nowe Technologie. 
[bookmark: _Toc214961056]Istniejący stan zagospodarowania terenu
Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Leśnej jest sprawna. Istniejący stan wymaga doświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz komunikacji.  
[bookmark: _Toc214961057]Istniejąca linia oświetlenia ulicznego 
Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Leśnej jest sprawna a jej stan określa się jako dobry. Dla wskazanego terenu projektuje się  oświetlenie drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności. Istniejące słupy oświetlenia drogowego znajdują się w lokalizacjach zgodnych z mapą załączoną do opracowania. Wysokość istniejącego słupa oświetleniowego  znajdującego się przy ul. Lesnej wynosi 10,5m wysokości.

[bookmark: _Toc214961058]Projektowany obiekt infrastruktury 
1.1  [bookmark: _Toc214961059]Linia oświetlenia ulicznego
Nowo wybudowane urządzenia stanowić będą majątek Gminy Mieroszów i pozostaną w eksploatacji TNT S.A. Doposażenie linii oświetlenia drogowego obejmuje: 
- budowę linii kablowej – wraz z punktami oświetlenia S1-S2 (oznaczenie wg rys. E/1) w ramach istniejącej mocy zamówionej.
Linia kablowa oświetlenia S1-S2 zasilana będzie ze wskazanego na części rysunkowej istniejącego słupa. 
Zaprojektowano słupy oświetleniowe rozmieszczone jednostronnie wzdłuż drogi ul. Leśnej w odstępie: 23m, 41,5m, 41m.
Lokalizacja słupów i trasa kabli naniesiona jest na rys. E/1.
1.2  [bookmark: _Toc214961060] Obwody oświetleniowe
Zasilanie latarni wykonać kablami typ AsXSn 3x16mm2.  Sieć napowietrzną mocować na dedykowanych uchwytach hakowych poprzez materiały izolacyjne gumowe. Naciąg przewodów dostosować do panujących warunków na istniejących i projektowanych stanowiskach słupowych. 
1.3  [bookmark: _Toc214961061]Słupy oświetleniowe
Projektowane słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe dla przyjętej III strefy wiatrowej. Zaprojektowano słupy z żerdzi wirowanej o średnicy wierzchołka Ø173mm w szczycie i pogubionej nasadzie h=10,5m z betonu prefabrykowanego z wysięgnikiem o długości 0,5m, o średnicy zakończenia 48,3mm, kącie nachylenia 5o i wysokości zawieszenia oprawy 10m. Słupy montowane będą w ustroju U1- kopany, wykonywany przy zastosowaniu prefabrykowanej płyty ustrojowej typu U-85. Na słupie wykonać połączenie wyrównawcze przewodem LgY 6mm2 pomiędzy metalowycm wysięgnikiem a uziomem. W wysięgniku - od tabliczek bezpiecznikowych do opraw - wciągnąć przewody typ LgY 3x2,5mm2. Słupy należy trwale oznakować (tło w kolorze żółtym, tekst w kolorze czarnym, oznaczniki kablowe z tworzywa z tłoczonymi napisami: typ kabla, przeznaczenie, relacja, właściciel, rok budowy). Oznakowanie uzgodnić z Inwestorem. Drzwiczki słupa oznakować znakiem energetycznym ostrzegawczym typu A „Nie dotykać! Urządzenia elektryczne”.
1.4  [bookmark: _Toc214961062]Oprawy
Zaprojektowano oprawy z ledowym źródłem światła o następujących parametrach: 
- obudowa – odlew aluminiowy malowany proszkowo na bazie poliestru
- klosz – szkło hartowane,
- zakres temperatur pracy -20 º-+40 ºC,
- moc oprawy – 75W,
- napięcie znamionowe pracy - 230V/50Hz,
- temperatura barwowa światła - 4000K, 
- strumień świetlny - 18000lm
- skuteczność świetlna – 133lm/W.
- IP66
- II klasa ochronności 
1.5  [bookmark: _Toc214961063]Uziemienie słupów
Projektowana instalacja oświetlenia drogowego zgodnie z zaleceniem normy PN-HD 60364-4- 41 i PN-HD 60364-5-54 winna być uziemiona w taki sposób, że wszystkie słupy oświetleniowe będą podłączone do instalacji uziemiającej. Uziemienie zaprojektowano na całej długości linii kablowej z taśmy (bednarki) ocynkowanej FeZn 30x4mm i podłączono z zaciskami ochronno-neutralnymi słupów oświetleniowych za pomocą LgY 6mm2. Rezystancja pojedynczego uziemienia R≤10Ω.
2. [bookmark: _Toc511631911]
3. 
4. 
[bookmark: _Toc214961064]System ochrony od porażeń
Każdy słup oświetleniowy przyłączyć do taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm. Zaprojektowano oprawy wykonane w II klasie ochronności o wzmocnionej izolacji nie wymagające stosowania dodatkowej ochrony od porażeń. 
5. 
[bookmark: _Toc214961065]Uwagi końcowe
Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru Robót oraz Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników. 
Przed przystąpieniem do prac kierownik robót zobowiązany jest do szczegółowego
zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem
prawidłowego prowadzenia prac budowlanych. Prace montażowe należy wykonywać
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013 poz.492) oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykopy pod kabel należy wygrodzić taśmami i oznakować tabliczkami
ostrzegawczymi. Po zakończeniu montażu kabli należy wykonać wymagane próby
napięciowe i pomiary poprzedzające załączanie kabli pod napięcie. Przed podłączeniem
kabla należy wyłączyć napięcie na obwodzie zasilającym.

[bookmark: _Toc214961066]Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia
Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią, przy prawidłowej eksploatacji, zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z doposażeniem linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym.
	 Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne.
Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy
UWAGI: używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;
prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP. 

[bookmark: _Toc214961067]OBLICZENIA TECHNICZNE
1.6  [bookmark: _Toc214961068]Obliczenia fotometryczne
Obliczenia fotometryczne stanowią załącznik nr 1 do niniejszego projektu. W obliczeniach przyjęto klasę oświetleniową  M4. 
1.7  [bookmark: _Toc214961069]Dobór zabezpieczeń
Dane do obliczeń 
- projektowane oprawy LED 75W                                  - 4 szt.
- całkowita moc projektowanych opraw                         - P=300 W
- współczynnik mocy oprawy                                         - cos Φ >0.9
- kabel oświetleniowy AsXSn 3x16 mm2                      - 103m



1.8  [bookmark: _Toc214961070]Sprawdzenie linii na dopuszczalne spadki napięcia 
6. 
7. 
8. 



<
Warunek spadku napięcia został zachowany 
[bookmark: _Toc214961071]Obliczenia wytrzymałości słupów
Słup S-2 (krańcowy)
Długość przęsła 40m
Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2
Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=150daN
Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN
Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN
Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91


Gdzie:










Dobrano słup S2 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN



Słup S-1 (przelotowy)
Długość przęsła 40m 
Długość przęsła 40m
Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2
Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Pr=0 daN
Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN
Obciążenie wiatrem słupa  oś x– Psx=40daN
Obciążenie wiatrem słupa  oś y– Psy=40daN
Obciążenie wiatrem przewodu Pp=33,52





=60

Dobrano słup E10,5/4,3 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN


Słup został dobrany prawidłowo.

Sprawdzenie słupa istniejącego:

Słup istniejący X-3 (przelotowy) ALA10
Długość przęsła 40m 
Długość przęsła 21,5m
Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2
Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Pr=0 daN
Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN
Obciążenie wiatrem słupa  oś x– Psx=47,5daN
Obciążenie wiatrem słupa  oś y– Psy=37,8daN
Obciążenie wiatrem przewodu Pp=25,






=57,8




Istniejący słup przeniesie dodatkowe obciążenie od oświetlenia

Słup X-2 (narożny)
Długość przęsła 32m 
Długość przęsła 38m
Alfa=18 stopnie
Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2
Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=128daN
Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN
Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN
Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91






Istniejący słup przeniesie dodatkowe obciążenie od oświetlenia

[bookmark: _Toc214961072]ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Nazwa
	Ilość

	Słup prefabrykowany h=10,5m
	2 szt.

	Wysięgnik l=0,5m1m
	52 szt.

	Oprawa LED 75W54W
	52 szt.

	Kabel AsXSn 3x16mm2
	106m67m

	 Bednarka FeZn 30x4
	40m31m

	Kabel LgY 3x2,5mm2
	10m4m

	Zabezpieczenie D01 2A
	5szt2szt.



[bookmark: _Toc214961073]NORMY I PRZEPISY
[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych
[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń
[3] Karty katalogowe zastosowanych urządzeń
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 120 z późn. zm.)
[5] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami.
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018 poz.1935)
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz.2068)
[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124);
[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz.755);
[10] Normy: 
Oświetlenie dróg. PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Wymagania eksploatacyjne. 
PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg -Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia. 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe -Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i przewody ochronne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 –zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable). 
PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe -Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe - Wymagania. 12
PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych -Wymagania i metody badań. - Branżowe przepisy techniczno-budowlane.





[bookmark: _Toc214961074]SPIS RYSUNKÓW
9. 
10. 
[bookmark: _Toc214961075]Zewnętrzne instalacje elektryczne
[bookmark: _Toc214961076]Schemat zasilania
[bookmark: _Toc214961077]Widok słupa oświetleniowego S1
Widok słupa oświetleniowego S2S1
[bookmark: _Toc214961078]Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej
Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej słupa X-3







[bookmark: _Toc214961079]SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Z1. Obliczenia fotometryczne
Z2. Warunki techniczne rozbudowy sieci oświetlenia drogowego
Z3. Zgoda Tauron Dystrybucja na doposażenie słupów w oprawy oświetleniowe
Z4. Karta katalogowa wysięgnika 0,5m1m
Z5. Karta katalogowa oprawy oświetleniowej
Z6. Uzgodnienie Gmina Mieroszów
Z7. Uzgodnienie Tauron Nowe Technologie
Z6. Uzgodnienie Tauron Nowe Technologie
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[bookmark: _Toc156673714][bookmark: _Toc172660203][bookmark: _Toc214961080]OŚWIADCZENIE ORAZ WYKAZ PROJEKTANTÓW
Ja niżej podpisany oświadczam, iż sporządzony projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego w zakresie rozwiązań instalacyjnych opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki / terenu, projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 2020, poz. 471, art. 34 ust. 3d pkt. 3) z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)
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NIP 725-18-49-05 ON 47: 3690 Lodz, dnia 21 czerwca 2023 r.
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2172/23
sygn. akt. KK/D/7131-2/5078/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
zpoZn. zm.) iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
22023 r., poz. 682 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Nawrot

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 lipca 1992 r. w Pabianicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/5078/PWBE/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Robert Nawrot jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. Uz2023 r,
poz. 775 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M L/AV

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i
2 o -
L

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

+OD-PPX-KN8-XMI *

Pan Robert NAWROT o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0088/23

adres zamieszkania ul. Tylna 32, 95-054 Ksawerow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-19 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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