PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Nazwa inwestycji: | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | Ul. LEŚNA 1-2 DZ. NR 55/6, 12, OBRĘB: MIEROSZÓW 2 |
| Inwestor: | GMINA MIEROSZÓW PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 58-350 MIEROSZÓW |

|  | Imię i nazwisko | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Robert Nawrot | LOD/5078/PWBE/23 Upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el. i elektroenergetycznych |  |
| DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2025 |  |  |  |

1.	OPIS TECHNICZNY	3

1.1	Temat opracowania	3

1.2	Zawartość opracowania	3

1.3	Instalacje odbiorcze elektryczne	3

1.4	Zasilanie opraw i rozdział energii.	3

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

3.	Istniejąca linia oświetlenia ulicznego	3

4.	Projektowany obiekt infrastruktury	4

4.1	Linia oświetlenia ulicznego	4

4.2	Obwody oświetleniowe	4

4.3	Słupy oświetleniowe	4

4.4	Oprawy	4

4.5	Uziemienie słupów	5

5.	System ochrony od porażeń	5

6.	Uwagi końcowe	5

7.	Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia	5

8.	OBLICZENIA TECHNICZNE	6

8.1	Obliczenia fotometryczne	6

8.2	Dobór zabezpieczeń	6

8.3	Sprawdzenie linii na dopuszczalne spadki napięcia	6

9.	Obliczenia wytrzymałości słupów	6

10.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	8

11.	NORMY I PRZEPISY	8

12.	SPIS RYSUNKÓW	9

E/1	Zewnętrzne instalacje elektryczne	9

E/2	Schemat zasilania	9

E/3	Widok słupa oświetleniowego S1-S2	9

E/4	Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej	9

13.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	10

14.	OŚWIADCZENIE ORAZ WYKAZ PROJEKTANTÓW	11

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- obowiązujące normy i przepisy,

- wizja lokalna,

- aktualna kopia mapy zasadniczej

Temat opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Mieroszów przy ul. Leśnej 1-2

Zawartość opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:

opis techniczny,

rysunki techniczne.

Instalacje odbiorcze elektryczne

Na terenie istniejącej drogi gminnej projektuje się następujące instalacje elektryczne:

oświetlenia drogowego.

Zasilanie opraw i rozdział energii.

Zasilanie nowoprojektowanych słupów oświetleniowych projektuje się z istniejącego ciągu oświetleniowego napowietrznego znajdującego się wzdłuż ul. Leśnej. Zasilanie należy wykonać za pomocą kabla AsXSn 3x16mm2 wprowadzonego na istniejący słup oświetleniowy. Kabel połączyć z istniejącą linia napowietrzną. Zasilanie słupów oświetleniowych będzie realizowane zgodnie z warunkami rozbudowy sieci oświetlenia NR TNT/NMW/2190/2025 wydanymi przez TAURON Nowe Technologie.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Leśnej jest sprawna. Istniejący stan wymaga doświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz komunikacji.

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Leśnej jest sprawna a jej stan określa się jako dobry. Dla wskazanego terenu projektuje się  oświetlenie drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności. Istniejące słupy oświetlenia drogowego znajdują się w lokalizacjach zgodnych z mapą załączoną do opracowania. Wysokość istniejącego słupa oświetleniowego  znajdującego się przy ul. Lesnej wynosi 10,5m wysokości.

Projektowany obiekt infrastruktury

  - Linia oświetlenia ulicznego

Nowo wybudowane urządzenia stanowić będą majątek Gminy Mieroszów i pozostaną w eksploatacji TNT S.A. Doposażenie linii oświetlenia drogowego obejmuje:

- budowę linii kablowej – wraz z punktami oświetlenia S1-S2 (oznaczenie wg rys. E/1) w ramach istniejącej mocy zamówionej.

Linia kablowa oświetlenia S1-S2 zasilana będzie ze wskazanego na części rysunkowej istniejącego słupa.

Zaprojektowano słupy oświetleniowe rozmieszczone jednostronnie wzdłuż drogi ul. Leśnej w odstępie: 23m, 41,5m, 41m.

Lokalizacja słupów i trasa kabli naniesiona jest na rys. E/1.

  - Obwody oświetleniowe

Zasilanie latarni wykonać kablami typ AsXSn 3x16mm2.  Sieć napowietrzną mocować na dedykowanych uchwytach hakowych poprzez materiały izolacyjne gumowe. Naciąg przewodów dostosować do panujących warunków na istniejących i projektowanych stanowiskach słupowych.

  - Słupy oświetleniowe

Projektowane słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe dla przyjętej III strefy wiatrowej. Zaprojektowano słupy z żerdzi wirowanej o średnicy wierzchołka Ø173mm w szczycie i pogubionej nasadzie h=10,5m z betonu prefabrykowanego z wysięgnikiem o długości 0,5m, o średnicy zakończenia 48,3mm, kącie nachylenia 5o i wysokości zawieszenia oprawy 10m. Słupy montowane będą w ustroju U1- kopany, wykonywany przy zastosowaniu prefabrykowanej płyty ustrojowej typu U-85. Na słupie wykonać połączenie wyrównawcze przewodem LgY 6mm2 pomiędzy metalowycm wysięgnikiem a uziomem. W wysięgniku - od tabliczek bezpiecznikowych do opraw - wciągnąć przewody typ LgY 3x2,5mm2. Słupy należy trwale oznakować (tło w kolorze żółtym, tekst w kolorze czarnym, oznaczniki kablowe z tworzywa z tłoczonymi napisami: typ kabla, przeznaczenie, relacja, właściciel, rok budowy). Oznakowanie uzgodnić z Inwestorem. Drzwiczki słupa oznakować znakiem energetycznym ostrzegawczym typu A „Nie dotykać! Urządzenia elektryczne”.

  - Oprawy

Zaprojektowano oprawy z ledowym źródłem światła o następujących parametrach:

- obudowa – odlew aluminiowy malowany proszkowo na bazie poliestru

- klosz – szkło hartowane,

- zakres temperatur pracy -20 º-+40 ºC,

- moc oprawy – 75W,

- napięcie znamionowe pracy - 230V/50Hz,

- temperatura barwowa światła - 4000K,

- strumień świetlny - 18000lm

- skuteczność świetlna – 133lm/W.

- IP66

- II klasa ochronności

  - Uziemienie słupów

Projektowana instalacja oświetlenia drogowego zgodnie z zaleceniem normy PN-HD 60364-4- 41 i PN-HD 60364-5-54 winna być uziemiona w taki sposób, że wszystkie słupy oświetleniowe będą podłączone do instalacji uziemiającej. Uziemienie zaprojektowano na całej długości linii kablowej z taśmy (bednarki) ocynkowanej FeZn 30x4mm i podłączono z zaciskami ochronno-neutralnymi słupów oświetleniowych za pomocą LgY 6mm2. Rezystancja pojedynczego uziemienia R≤10Ω.

System ochrony od porażeń

Każdy słup oświetleniowy przyłączyć do taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm. Zaprojektowano oprawy wykonane w II klasie ochronności o wzmocnionej izolacji nie wymagające stosowania dodatkowej ochrony od porażeń.

Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru Robót oraz Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników.

Przed przystąpieniem do prac kierownik robót zobowiązany jest do szczegółowego

zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem

prawidłowego prowadzenia prac budowlanych. Prace montażowe należy wykonywać

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013 poz.492) oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykopy pod kabel należy wygrodzić taśmami i oznakować tabliczkami

ostrzegawczymi. Po zakończeniu montażu kabli należy wykonać wymagane próby

napięciowe i pomiary poprzedzające załączanie kabli pod napięcie. Przed podłączeniem

kabla należy wyłączyć napięcie na obwodzie zasilającym.

Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia

Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią, przy prawidłowej eksploatacji, zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z doposażeniem linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym.

Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne.

Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy

Uwagi: używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

OBLICZENIA TECHNICZNE

  - Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne stanowią załącznik nr 1 do niniejszego projektu. W obliczeniach przyjęto klasę oświetleniową  M4.

  - Dobór zabezpieczeń

Dane do obliczeń

- projektowane oprawy LED 75W                                  - 4 szt.

- całkowita moc projektowanych opraw                         - P=300 W

- współczynnik mocy oprawy                                         - cos Φ >0.9

- kabel oświetleniowy AsXSn 3x16 mm2                      - 103m

I=PU*cosΦ=300230*0.9=1,44

  - Sprawdzenie linii na dopuszczalne spadki napięcia

Δu%=200*P*ly*s*U^2=618000033*16*230^2=0,22%

Δu%=0,22< Δu%dop.=5%

Warunek spadku napięcia został zachowany

Obliczenia wytrzymałości słupów

Słup S-2 (krańcowy)

Długość przęsła 40m

Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2

Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=150daN

Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN

Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN

Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91

Puwd=PU2+PZ2

Gdzie:

PU=Ps+NP+NR

Pz=Ps+PO+NR

PU=50+150+0=200daN

Pz=50+20+0=70daN

Puwd=2002+702=211,89daN

Dobrano słup S2 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN

212daN<430 daN

Słup S-1 (przelotowy)

Długość przęsła 40m

Długość przęsła 40m

Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2

Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Pr=0 daN

Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN

Obciążenie wiatrem słupa  oś x– Psx=40daN

Obciążenie wiatrem słupa  oś y– Psy=40daN

Obciążenie wiatrem przewodu Pp=33,52

Pux=Pp+PO+Pr+PSX

Pux=33,52+20+0+40=93,52daN

Puy=Psy+PO

Puy=40+20=60 daN

Dobrano słup E10,5/4,3 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN

93,52daN<430 daN

Słup został dobrany prawidłowo.

Sprawdzenie słupa istniejącego:

Słup istniejący X-3 (przelotowy) ALA10

Długość przęsła 40m

Długość przęsła 21,5m

Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2

Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Pr=0 daN

Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN

Obciążenie wiatrem słupa  oś x– Psx=47,5daN

Obciążenie wiatrem słupa  oś y– Psy=37,8daN

Obciążenie wiatrem przewodu Pp=25,

Pux=Pp+PO+Pr+PSX

Pux=33,52+20+0+47,5=93,27daN

93,27daN<227 daN

Puy=Psy+PO

Puy=37,8+20=57,8 daN

57,8daN<111 daN

Istniejący słup przeniesie dodatkowe obciążenie od oświetlenia

Słup X-2 (narożny)

Długość przęsła 32m

Długość przęsła 38m

Alfa=18 stopnie

Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2

Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=128daN

Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN

Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN

Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91

Puwg=2*NP*cosα2+Ps+PO+NR+Wp*a

Puwg=2*128*cos182+50+20+0+0,91*38=360daN

360daN<430 daN

Istniejący słup przeniesie dodatkowe obciążenie od oświetlenia

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Słup prefabrykowany h=10,5m | 2 szt. |
| Wysięgnik l=0,5m | 5 szt. |
| Oprawa LED 75W | 5 szt. |
| Kabel AsXSn 3x16mm2 | 106m |
| Bednarka FeZn 30x4 | 40m |
| Kabel LgY 3x2,5mm2 | 10m |
| Zabezpieczenie D01 2A | 5szt. |

NORMY I PRZEPISY

- Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

- Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń

- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 120 z późn. zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018 poz.1935)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz.2068)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz.755);

- Normy:

Oświetlenie dróg. PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych.

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg -Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe -Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i przewody ochronne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 –zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable).

PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe -Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe - Wymagania. 12

PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych -Wymagania i metody badań. - Branżowe przepisy techniczno-budowlane.

SPIS RYSUNKÓW

Zewnętrzne instalacje elektryczne

Schemat zasilania

Widok słupa oświetleniowego S1

Widok słupa oświetleniowego S2

Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej

Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej słupa X-3

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1. Obliczenia fotometryczne

Z2. Warunki techniczne rozbudowy sieci oświetlenia drogowego

Z3. Zgoda Tauron Dystrybucja na doposażenie słupów w oprawy oświetleniowe

Z4. Karta katalogowa wysięgnika 0,5m

Z5. Karta katalogowa oprawy oświetleniowej

Z6. Uzgodnienie Gmina Mieroszów

Z7. Uzgodnienie Tauron Nowe Technologie

Projektant: mgr inż. Robert Nawrot …...................................... LOD/5078/PWBE/23 Upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el. i elektroenergetycznych

OŚWIADCZENIE ORAZ WYKAZ PROJEKTANTÓW

Ja niżej podpisany oświadczam, iż sporządzony projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego w zakresie rozwiązań instalacyjnych opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki / terenu, projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 2020, poz. 471, art. 34 ust. 3d pkt. 3) z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)

| Lp. | Imię i nazwisko projektanta | Zakres lub część projektu | Pieczątka ze specjalnością, numerem uprawnień i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mgr inż. Robert Nawrot | Instalacje elektryczne |  |