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[bookmark: _Toc214961051]OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania:
· umowa zawarta z Inwestorem, 
· obowiązujące normy i przepisy,
· wizja lokalna,
· aktualna kopia mapy zasadniczej

1. 
[bookmark: _Toc214961052]Temat opracowania
	Tematem opracowania jest wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Mieroszów przy ul. Leśnej 11-12
[bookmark: _Toc214961053]Zawartość opracowania
	Niniejsza dokumentacja zawiera:
opis techniczny,
rysunki techniczne.

[bookmark: _Toc497715907][bookmark: _Toc214961054]Instalacje odbiorcze elektryczne
Na terenie istniejącej drogi gminnej projektuje się następujące instalacje elektryczne:
oświetlenia drogowego.

[bookmark: _Toc214961055]Zasilanie opraw i rozdział energii.
Zasilanie nowoprojektowanych słupów oświetleniowych projektuje się z istniejącego ciągu oświetleniowego napowietrznego znajdującego się wzdłuż ul. Powstańców. Zasilanie należy wykonać za pomocą kabla AsXSn 3x16mm2 wprowadzonego na istniejący słup oświetleniowy. Kabel połączyć z istniejącą linia napowietrzną. Zasilanie słupów oświetleniowych będzie realizowane zgodnie z warunkami rozbudowy sieci oświetlenia NR TNT/NMW/2177/2025 wydanymi przez TAURON Nowe Technologie. 
[bookmark: _Toc214961056]Istniejący stan zagospodarowania terenu
Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Leśnej oraz ul. Powstańców jest sprawna. Istniejący stan wymaga doświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz komunikacji.  
[bookmark: _Toc214961057]Istniejąca linia oświetlenia ulicznego 
Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Powstańców jest sprawna a jej stan określa się jako dobry. Dla wskazanego terenu projektuje się  oświetlenie drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności. Istniejące słupy oświetlenia drogowego znajdują się w lokalizacjach zgodnych z mapą załączoną do opracowania. Wysokość istniejącego słupa oświetleniowego  znajdującego się przy ul. Powstańców wynosi 10,5m wysokości.

[bookmark: _Toc214961058]Projektowany obiekt infrastruktury 
1.1  [bookmark: _Toc214961059]Linia oświetlenia ulicznego
Nowo wybudowane urządzenia stanowić będą majątek Gminy Mieroszów i pozostaną w eksploatacji TNT S.A. Doposażenie linii oświetlenia drogowego obejmuje: 
- budowę linii kablowej – wraz z punktami oświetlenia S1-S2 (oznaczenie wg rys. E/1) w ramach istniejącej mocy zamówionej.
Linia kablowa oświetlenia S1-S2 zasilana będzie ze wskazanego na części rysunkowej istniejącego słupa. 
Zaprojektowano słupy oświetleniowe rozmieszczone dwustronnie wzdłuż drogi ul. Leśnej w odstępie: 35,6m, 28,5m.
Lokalizacja słupów i trasa kabli naniesiona jest na rys. E/1.
1.2  [bookmark: _Toc214961060] Obwody oświetleniowe
Zasilanie latarni wykonać kablami typ AsXSn 3x16mm2.  Sieć napowietrzną mocować na dedykowanych uchwytach hakowych poprzez materiały izolacyjne gumowe. Naciąg przewodów dostosować do panujących warunków na istniejących i projektowanych stanowiskach słupowych. 
1.3  [bookmark: _Toc214961061]Słupy oświetleniowe
Projektowane słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe dla przyjętej III strefy wiatrowej. Zaprojektowano słupy z żerdzi wirowanej o średnicy wierzchołka Ø173mm w szczycie i pogubionej nasadzie h=10,5m z betonu prefabrykowanego z wysięgnikiem o długości 1m, o średnicy zakończenia 48,3mm, kącie nachylenia 5o i wysokości zawieszenia oprawy 10m. Słupy montowane będą w ustroju U1- kopany, wykonywany przy zastosowaniu prefabrykowanej płyty ustrojowej typu U-85. Na słupie wykonać połączenie wyrównawcze przewodem LgY 6mm2 pomiędzy metalowycm wysięgnikiem a uziomem. W wysięgniku - od tabliczek bezpiecznikowych do opraw - wciągnąć przewody typ LgY 3x2,5mm2. Słupy należy trwale oznakować (tło w kolorze żółtym, tekst w kolorze czarnym, oznaczniki kablowe z tworzywa z tłoczonymi napisami: typ kabla, przeznaczenie, relacja, właściciel, rok budowy). Oznakowanie uzgodnić z Inwestorem. Drzwiczki słupa oznakować znakiem energetycznym ostrzegawczym typu A „Nie dotykać! Urządzenia elektryczne”.
1.4  [bookmark: _Toc214961062]Oprawy
Zaprojektowano oprawy z ledowym źródłem światła o następujących parametrach: 
- obudowa – odlew aluminiowy malowany proszkowo na bazie poliestru
- klosz – szkło hartowane,
- zakres temperatur pracy -20 º-+40 ºC,
- moc oprawy – 54W,
- napięcie znamionowe pracy - 230V/50Hz,
- temperatura barwowa światła - 4000K, 
- strumień świetlny - 18000lm
- skuteczność świetlna – 133lm/W.
- IP66
- II klasa ochronności 
1.5  [bookmark: _Toc214961063]Uziemienie słupów
Projektowana instalacja oświetlenia drogowego zgodnie z zaleceniem normy PN-HD 60364-4- 41 i PN-HD 60364-5-54 winna być uziemiona w taki sposób, że wszystkie słupy oświetleniowe będą podłączone do instalacji uziemiającej. Uziemienie zaprojektowano na całej długości linii kablowej z taśmy (bednarki) ocynkowanej FeZn 30x4mm i podłączono z zaciskami ochronno-neutralnymi słupów oświetleniowych za pomocą LgY 6mm2. Rezystancja pojedynczego uziemienia R≤10Ω.
2. [bookmark: _Toc511631911]
3. 
4. 
[bookmark: _Toc214961064]System ochrony od porażeń
Każdy słup oświetleniowy przyłączyć do taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm. Zaprojektowano oprawy wykonane w II klasie ochronności o wzmocnionej izolacji nie wymagające stosowania dodatkowej ochrony od porażeń. 
5. 
[bookmark: _Toc214961065]Uwagi końcowe
Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru Robót oraz Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników. 
Przed przystąpieniem do prac kierownik robót zobowiązany jest do szczegółowego
zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem
prawidłowego prowadzenia prac budowlanych. Prace montażowe należy wykonywać
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013 poz.492) oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykopy pod kabel należy wygrodzić taśmami i oznakować tabliczkami
ostrzegawczymi. Po zakończeniu montażu kabli należy wykonać wymagane próby
napięciowe i pomiary poprzedzające załączanie kabli pod napięcie. Przed podłączeniem
kabla należy wyłączyć napięcie na obwodzie zasilającym.

[bookmark: _Toc214961066]Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia
Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią, przy prawidłowej eksploatacji, zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z doposażeniem linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym.
	 Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne.
Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy
UWAGI: używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;
prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP. 

[bookmark: _Toc214961067]OBLICZENIA TECHNICZNE
1.6  [bookmark: _Toc214961068]Obliczenia fotometryczne
Obliczenia fotometryczne stanowią załącznik nr 1 do niniejszego projektu. W obliczeniach przyjęto klasę oświetleniową P3 oraz M4. 
1.7  [bookmark: _Toc214961069]Dobór zabezpieczeń
Dane do obliczeń 
- projektowane oprawy LED 54W                                  - 2 szt.
- całkowita moc projektowanych opraw                         - P=108 W
- współczynnik mocy oprawy                                         - cos Φ >0.9
- kabel oświetleniowy AsXSn 3x16 mm2                      - 67m



1.8  [bookmark: _Toc214961070]Sprawdzenie linii na dopuszczalne spadki napięcia 
6. 
7. 
8. 



<
Warunek spadku napięcia został zachowany 
[bookmark: _Toc214961071]Obliczenia wytrzymałości słupów
Warunek spadku napięcia został zachowany 
Słup S-2 (krańcowy)
Długość przęsła 28,5m
Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2
Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=96daN
Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN
Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN
Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91


Gdzie:











Dobrano słup S2 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN


Słup został dobrany prawidłowo.



Słup S-1 (narożny)
Długość przęsła 35,6m 
Długość przęsła 28,5m
Alfa=134 stopnie
Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2
Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=128daN
Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN
Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN
Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91




Dobrano słup E10,5/4,3 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN


Słup został dobrany prawidłowo.

Sprawdzenie słupa istniejącego


Słup istniejący (rozgałęźny)
Długość przęsła 35,6m 
Długość przęsła 28,2m
Długość przęsła 36,4m
Alfa=135 stopnie
Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2
Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=128daN
Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN
Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN
Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91






Istniejący słup przeniesie dodatkowe obciążenie od oświetlenia

[bookmark: _Toc214961072]ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Nazwa
	Ilość

	Słup prefabrykowany h=10,5m
	2 szt.

	Wysięgnik l=1m
	2 szt.

	Oprawa LED 54W
	2 szt.

	Kabel AsXSn 3x16mm2
	67m

	 Bednarka FeZn 30x4
	31m

	Kabel LgY 3x2,5mm2
	4m

	Zabezpieczenie D01 2A
	2szt.



[bookmark: _Toc214961073]NORMY I PRZEPISY
[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych
[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń
[3] Karty katalogowe zastosowanych urządzeń
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 120 z późn. zm.)
[5] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami.
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018 poz.1935)
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz.2068)
[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124);
[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz.755);
[10] Normy: 
Oświetlenie dróg. PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Wymagania eksploatacyjne. 
PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg -Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia. 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe -Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i przewody ochronne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 –zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable). 
PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe -Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe - Wymagania. 12
PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych -Wymagania i metody badań. - Branżowe przepisy techniczno-budowlane.

[bookmark: _Toc214961074]SPIS RYSUNKÓW
9. 
10. 
[bookmark: _Toc214961075]Zewnętrzne instalacje elektryczne
[bookmark: _Toc214961076]Schemat zasilania
[bookmark: _Toc214961077]Widok słupa oświetleniowego S1
Widok słupa oświetleniowego S1
[bookmark: _Toc214961078]Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej

[bookmark: _Toc214961079]SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Z1. Obliczenia fotometryczne
Z2. Warunki techniczne rozbudowy sieci oświetlenia drogowego
Z3. Karta katalogowa wysięgnika 1m
Z4. Karta katalogowa oprawy oświetleniowej
Z5. Uzgodnienie Gmina Mieroszów
Z6. Uzgodnienie Tauron Nowe Technologie
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[bookmark: _Toc156673714][bookmark: _Toc172660203][bookmark: _Toc214961080]OŚWIADCZENIE ORAZ WYKAZ PROJEKTANTÓW
Ja niżej podpisany oświadczam, iż sporządzony projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego w zakresie rozwiązań instalacyjnych opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki / terenu, projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 2020, poz. 471, art. 34 ust. 3d pkt. 3) z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)

	Lp.
	Imię i nazwisko projektanta
	Zakres lub część projektu
	Pieczątka ze specjalnością, numerem uprawnień i podpis

	1
	mgr inż. Robert Nawrot
	Instalacje
elektryczne
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NIP 725-18-49-05 ON 47: 3690 Lodz, dnia 21 czerwca 2023 r.
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2172/23
sygn. akt. KK/D/7131-2/5078/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
zpoZn. zm.) iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
22023 r., poz. 682 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Nawrot

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 lipca 1992 r. w Pabianicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/5078/PWBE/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Robert Nawrot jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. Uz2023 r,
poz. 775 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M L/AV

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i
2 o -
L

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

+OD-PPX-KN8-XMI *

Pan Robert NAWROT o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0088/23

adres zamieszkania ul. Tylna 32, 95-054 Ksawerow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-19 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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