PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Nazwa inwestycji: | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | Ul. LEŚNA 11-12 DZ. NR 12, 39, 43, 20/12, 21, 23 OBRĘB: MIEROSZÓW 2 |
| Inwestor: | GMINA MIEROSZÓW PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 58-350 MIEROSZÓW |

|  | Imię i nazwisko | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Robert Nawrot | LOD/5078/PWBE/23 Upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el. i elektroenergetycznych |  |
| DATA OPRACOWANIA LISTOPAD 2025 |  |  |  |

1.	OPIS TECHNICZNY	3

1.1	Temat opracowania	3

1.2	Zawartość opracowania	3

1.3	Instalacje odbiorcze elektryczne	3

1.4	Zasilanie opraw i rozdział energii.	3

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

3.	Istniejąca linia oświetlenia ulicznego	3

4.	Projektowany obiekt infrastruktury	4

4.1	Linia oświetlenia ulicznego	4

4.2	Obwody oświetleniowe	4

4.3	Słupy oświetleniowe	4

4.4	Oprawy	4

4.5	Uziemienie słupów	5

5.	System ochrony od porażeń	5

6.	Uwagi końcowe	5

7.	Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia	5

8.	OBLICZENIA TECHNICZNE	6

8.1	Obliczenia fotometryczne	6

8.2	Dobór zabezpieczeń	6

8.3	Sprawdzenie linii na dopuszczalne spadki napięcia	6

9.	Obliczenia wytrzymałości słupów	6

10.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	8

11.	NORMY I PRZEPISY	8

12.	SPIS RYSUNKÓW	9

E/1	Zewnętrzne instalacje elektryczne	9

E/2	Schemat zasilania	9

E/3	Widok słupa oświetleniowego S1-S2	9

E/4	Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej	9

13.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	9

14.	OŚWIADCZENIE ORAZ WYKAZ PROJEKTANTÓW	10

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- obowiązujące normy i przepisy,

- wizja lokalna,

- aktualna kopia mapy zasadniczej

Temat opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Mieroszów przy ul. Leśnej 11-12

Zawartość opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:

opis techniczny,

rysunki techniczne.

Instalacje odbiorcze elektryczne

Na terenie istniejącej drogi gminnej projektuje się następujące instalacje elektryczne:

oświetlenia drogowego.

Zasilanie opraw i rozdział energii.

Zasilanie nowoprojektowanych słupów oświetleniowych projektuje się z istniejącego ciągu oświetleniowego napowietrznego znajdującego się wzdłuż ul. Powstańców. Zasilanie należy wykonać za pomocą kabla AsXSn 3x16mm2 wprowadzonego na istniejący słup oświetleniowy. Kabel połączyć z istniejącą linia napowietrzną. Zasilanie słupów oświetleniowych będzie realizowane zgodnie z warunkami rozbudowy sieci oświetlenia NR TNT/NMW/2177/2025 wydanymi przez TAURON Nowe Technologie.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Leśnej oraz ul. Powstańców jest sprawna. Istniejący stan wymaga doświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz komunikacji.

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego

Istniejąca linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Powstańców jest sprawna a jej stan określa się jako dobry. Dla wskazanego terenu projektuje się  oświetlenie drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności. Istniejące słupy oświetlenia drogowego znajdują się w lokalizacjach zgodnych z mapą załączoną do opracowania. Wysokość istniejącego słupa oświetleniowego  znajdującego się przy ul. Powstańców wynosi 10,5m wysokości.

Projektowany obiekt infrastruktury

  - Linia oświetlenia ulicznego

Nowo wybudowane urządzenia stanowić będą majątek Gminy Mieroszów i pozostaną w eksploatacji TNT S.A. Doposażenie linii oświetlenia drogowego obejmuje:

- budowę linii kablowej – wraz z punktami oświetlenia S1-S2 (oznaczenie wg rys. E/1) w ramach istniejącej mocy zamówionej.

Linia kablowa oświetlenia S1-S2 zasilana będzie ze wskazanego na części rysunkowej istniejącego słupa.

Zaprojektowano słupy oświetleniowe rozmieszczone dwustronnie wzdłuż drogi ul. Leśnej w odstępie: 35,6m, 28,5m.

Lokalizacja słupów i trasa kabli naniesiona jest na rys. E/1.

  - Obwody oświetleniowe

Zasilanie latarni wykonać kablami typ AsXSn 3x16mm2.  Sieć napowietrzną mocować na dedykowanych uchwytach hakowych poprzez materiały izolacyjne gumowe. Naciąg przewodów dostosować do panujących warunków na istniejących i projektowanych stanowiskach słupowych.

  - Słupy oświetleniowe

Projektowane słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe dla przyjętej III strefy wiatrowej. Zaprojektowano słupy z żerdzi wirowanej o średnicy wierzchołka Ø173mm w szczycie i pogubionej nasadzie h=10,5m z betonu prefabrykowanego z wysięgnikiem o długości 1m, o średnicy zakończenia 48,3mm, kącie nachylenia 5o i wysokości zawieszenia oprawy 10m. Słupy montowane będą w ustroju U1- kopany, wykonywany przy zastosowaniu prefabrykowanej płyty ustrojowej typu U-85. Na słupie wykonać połączenie wyrównawcze przewodem LgY 6mm2 pomiędzy metalowycm wysięgnikiem a uziomem. W wysięgniku - od tabliczek bezpiecznikowych do opraw - wciągnąć przewody typ LgY 3x2,5mm2. Słupy należy trwale oznakować (tło w kolorze żółtym, tekst w kolorze czarnym, oznaczniki kablowe z tworzywa z tłoczonymi napisami: typ kabla, przeznaczenie, relacja, właściciel, rok budowy). Oznakowanie uzgodnić z Inwestorem. Drzwiczki słupa oznakować znakiem energetycznym ostrzegawczym typu A „Nie dotykać! Urządzenia elektryczne”.

  - Oprawy

Zaprojektowano oprawy z ledowym źródłem światła o następujących parametrach:

- obudowa – odlew aluminiowy malowany proszkowo na bazie poliestru

- klosz – szkło hartowane,

- zakres temperatur pracy -20 º-+40 ºC,

- moc oprawy – 54W,

- napięcie znamionowe pracy - 230V/50Hz,

- temperatura barwowa światła - 4000K,

- strumień świetlny - 18000lm

- skuteczność świetlna – 133lm/W.

- IP66

- II klasa ochronności

  - Uziemienie słupów

Projektowana instalacja oświetlenia drogowego zgodnie z zaleceniem normy PN-HD 60364-4- 41 i PN-HD 60364-5-54 winna być uziemiona w taki sposób, że wszystkie słupy oświetleniowe będą podłączone do instalacji uziemiającej. Uziemienie zaprojektowano na całej długości linii kablowej z taśmy (bednarki) ocynkowanej FeZn 30x4mm i podłączono z zaciskami ochronno-neutralnymi słupów oświetleniowych za pomocą LgY 6mm2. Rezystancja pojedynczego uziemienia R≤10Ω.

System ochrony od porażeń

Każdy słup oświetleniowy przyłączyć do taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm. Zaprojektowano oprawy wykonane w II klasie ochronności o wzmocnionej izolacji nie wymagające stosowania dodatkowej ochrony od porażeń.

Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do Odbioru Robót oraz Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników.

Przed przystąpieniem do prac kierownik robót zobowiązany jest do szczegółowego

zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem

prawidłowego prowadzenia prac budowlanych. Prace montażowe należy wykonywać

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013 poz.492) oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykopy pod kabel należy wygrodzić taśmami i oznakować tabliczkami

ostrzegawczymi. Po zakończeniu montażu kabli należy wykonać wymagane próby

napięciowe i pomiary poprzedzające załączanie kabli pod napięcie. Przed podłączeniem

kabla należy wyłączyć napięcie na obwodzie zasilającym.

Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia

Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią, przy prawidłowej eksploatacji, zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z doposażeniem linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym.

Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne.

Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy

Uwagi: używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

OBLICZENIA TECHNICZNE

  - Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne stanowią załącznik nr 1 do niniejszego projektu. W obliczeniach przyjęto klasę oświetleniową P3 oraz M4.

  - Dobór zabezpieczeń

Dane do obliczeń

- projektowane oprawy LED 54W                                  - 2 szt.

- całkowita moc projektowanych opraw                         - P=108 W

- współczynnik mocy oprawy                                         - cos Φ >0.9

- kabel oświetleniowy AsXSn 3x16 mm2                      - 67m

I=PU*cosΦ=108230*0.9=0,52

  - Sprawdzenie linii na dopuszczalne spadki napięcia

Δu%=200*P*ly*s*U^2=144720033*16*230^2=0,05%

Δu%=0,05< Δu%dop.=5%

Warunek spadku napięcia został zachowany

Obliczenia wytrzymałości słupów

Warunek spadku napięcia został zachowany

Słup S-2 (krańcowy)

Długość przęsła 28,5m

Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2

Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=96daN

Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN

Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN

Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91

Puwd=PU2+PZ2

Gdzie:

PU=Ps+NP+NR

Pz=Ps+PO+NR

PU=50+96+0=146daN

Pz=50+20+0=70daN

Puwd=1462+702=161daN

Dobrano słup S2 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN

161daN<430 daN

Słup został dobrany prawidłowo.

Słup S-1 (narożny)

Długość przęsła 35,6m

Długość przęsła 28,5m

Alfa=134 stopnie

Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2

Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=128daN

Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN

Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN

Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91

Puwg=2*NP*cosα2+Ps+PO+NR+Wp*a

Puwg=2*128*cos1342+50+20+0+0,91*35,6=202,4daN

Dobrano słup E10,5/4,3 o wytrzymałości 4,3 kN = 430 daN

202,4daN<430 daN

Słup został dobrany prawidłowo.

Sprawdzenie słupa istniejącego

Słup istniejący (rozgałęźny)

Długość przęsła 35,6m

Długość przęsła 28,2m

Długość przęsła 36,4m

Alfa=135 stopnie

Typ linii oświetleniowej – AsXSn 3x16mm2

Maksymalny naciąg przewodu AsXsn 3x16mm2 – Np=128daN

Obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej – Po=20 daN

Obciążenie wiatrem słupa – Ps=50daN

Obciążenie wiatrem dla linii izolowanej Wp=0,91

Puwg=2*NP*cosα2+Ps+PO+NR+Wp*a

Puwg=2*128*cos1352+50+20+0+0,91*36,4=201 daN

202,4daN<430 daN

Istniejący słup przeniesie dodatkowe obciążenie od oświetlenia

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Słup prefabrykowany h=10,5m | 2 szt. |
| Wysięgnik l=1m | 2 szt. |
| Oprawa LED 54W | 2 szt. |
| Kabel AsXSn 3x16mm2 | 67m |
| Bednarka FeZn 30x4 | 31m |
| Kabel LgY 3x2,5mm2 | 4m |
| Zabezpieczenie D01 2A | 2szt. |

NORMY I PRZEPISY

- Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

- Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń

- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 120 z późn. zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018 poz.1935)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz.2068)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz.755);

- Normy:

Oświetlenie dróg. PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych.

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg -Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe -Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i przewody ochronne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 –zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable).

PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe -Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe - Wymagania. 12

PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych -Wymagania i metody badań. - Branżowe przepisy techniczno-budowlane.

SPIS RYSUNKÓW

Zewnętrzne instalacje elektryczne

Schemat zasilania

Widok słupa oświetleniowego S1

Widok słupa oświetleniowego S1

Przykładowe podłączenie do linii napowietrznej

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Z1. Obliczenia fotometryczne

Z2. Warunki techniczne rozbudowy sieci oświetlenia drogowego

Z3. Karta katalogowa wysięgnika 1m

Z4. Karta katalogowa oprawy oświetleniowej

Z5. Uzgodnienie Gmina Mieroszów

Z6. Uzgodnienie Tauron Nowe Technologie

Projektant: mgr inż. Robert Nawrot …...................................... LOD/5078/PWBE/23 Upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el. i elektroenergetycznych

OŚWIADCZENIE ORAZ WYKAZ PROJEKTANTÓW

Ja niżej podpisany oświadczam, iż sporządzony projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego w zakresie rozwiązań instalacyjnych opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki / terenu, projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 2020, poz. 471, art. 34 ust. 3d pkt. 3) z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)

| Lp. | Imię i nazwisko projektanta | Zakres lub część projektu | Pieczątka ze specjalnością, numerem uprawnień i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mgr inż. Robert Nawrot | Instalacje elektryczne |  |